## Sheet1
Register Address | Parameter Number | Parameter Name
1 | MODBUS-1 | Operation signals & multi-function inputs
2 | MODBUS-2 | Frequency reference
3 | MODBUS-3 | Output voltage gain
6 | MODBUS-6 | PID target
7 | MODBUS-7 | Analog output terminal AM setting
9 | MODBUS-9 | Settings for multi-function digital outputs
A | MODBUS-10 | Pulse output terminal MP setting
F | MODBUS-15 | Control selection setting
20 | MODBUS-32 | Drive status 1
21 | MODBUS-33 | Fault contents 1
22 | MODBUS-34 | Data link status
23 | MODBUS-35 | Frequency reference
24 | MODBUS-36 | Output frequency
25 | MODBUS-37 | Output voltage reference
26 | MODBUS-38 | Output current
27 | MODBUS-39 | Output power
28 | MODBUS-40 | Torque reference
29 | MODBUS-41 | Fault contents 2
2A | MODBUS-42 | Alarm contents 1
2B | MODBUS-43 | Input terminal status
2C | MODBUS-44 | Drive status 2
2D | MODBUS-45 | Output terminal status
2F | MODBUS-47 | Frequency reference bias
31 | MODBUS-49 | DC bus foltage
32 | MODBUS-50 | Torque monitor
34 | MODBUS-52 | Product code 1
35 | MODBUS-53 | Product code 2
38 | MODBUS-56 | PID feedback
39 | MODBUS-57 | PID input
3A | MODBUS-58 | PID output
3D | MODBUS-61 | Communications error log
3E | MODBUS-62 | Output frequency RPM
3F | MODBUS-63 | Output frequency percentage
40 | MODBUS-64 | U1-01
41 | MODBUS-65 | U1-02
42 | MODBUS-66 | U1-03
43 | MODBUS-67 | U1-04
44 | MODBUS-68 | U1-05
45 | MODBUS-69 | U1-06
46 | MODBUS-70 | U1-07
47 | MODBUS-71 | U1-08
48 | MODBUS-72 | U1-09
49 | MODBUS-73 | U1-10
4A | MODBUS-74 | U1-11
4B | MODBUS-75 | U1-12
4C | MODBUS-76 | U1-13
4D | MODBUS-77 | U1-14
4E | MODBUS-78 | U1-16
4F | MODBUS-79 | U1-18
50 | MODBUS-80 | U1-19
51 | MODBUS-81 | U1-24
52 | MODBUS-82 | U1-25
53 | MODBUS-83 | U1-26
54 | MODBUS-84 | U1-27
55 | MODBUS-85 | U1-28
56 | MODBUS-86 | U4-01
57 | MODBUS-87 | U4-02
58 | MODBUS-88 | U4-03
59 | MODBUS-89 | U4-04
5A | MODBUS-90 | U4-05
5B | MODBUS-91 | U4-06
5C | MODBUS-92 | U4-07
5D | MODBUS-93 | U4-08
5E | MODBUS-94 | U4-09
5F | MODBUS-95 | U4-10
60 | MODBUS-96 | U4-11
61 | MODBUS-97 | U4-13
62 | MODBUS-98 | U4-14
63 | MODBUS-99 | U4-16
64 | MODBUS-100 | U4-18
65 | MODBUS-101 | U4-19
66 | MODBUS-102 | U4-20
67 | MODBUS-103 | U4-21
68 | MODBUS-104 | U4-22
69 | MODBUS-105 | U4-23
6A | MODBUS-106 | U5-01
6B | MODBUS-107 | U5-02
6C | MODBUS-108 | U5-03
6D | MODBUS-109 | U5-04
6E | MODBUS-110 | U5-05
6F | MODBUS-111 | U5-06
70 | MODBUS-112 | U6-01
71 | MODBUS-113 | U6-02
72 | MODBUS-114 | U6-03
73 | MODBUS-115 | U6-04
74 | MODBUS-116 | U6-05
75 | MODBUS-117 | U6-06
76 | MODBUS-118 | U6-07
77 | MODBUS-119 | U6-08
78 | MODBUS-120 | U6-20
79 | MODBUS-121 | U6-21
7A | MODBUS-122 | U6-80
7B | MODBUS-123 | U6-81
7C | MODBUS-124 | U6-82
7D | MODBUS-125 | U6-83
7E | MODBUS-126 | U6-84
7F | MODBUS-127 | Alarm code
80 | MODBUS-128 | U2-01
81 | MODBUS-129 | U2-02
82 | MODBUS-130 | U2-03
83 | MODBUS-131 | U2-04
84 | MODBUS-132 | U2-05
85 | MODBUS-133 | U2-06
86 | MODBUS-134 | U2-07
87 | MODBUS-135 | U2-08
88 | MODBUS-136 | U2-09
89 | MODBUS-137 | U2-10
8A | MODBUS-138 | U2-11
8B | MODBUS-139 | U2-12
8C | MODBUS-140 | U2-13
8D | MODBUS-141 | U2-14
8E | MODBUS-142 | U2-15
8F | MODBUS-143 | U2-16
90 | MODBUS-144 | U2-17
91 | MODBUS-145 | U3-01
92 | MODBUS-146 | U3-02
93 | MODBUS-147 | U3-03
94 | MODBUS-148 | U3-04
95 | MODBUS-149 | U3-05
96 | MODBUS-150 | U3-06
97 | MODBUS-151 | U3-07
98 | MODBUS-152 | Cumulative Operation Time 1
99 | MODBUS-153 | Cumulative operation time 2
9A | MODBUS-154 | Cooling fan operation time 1
9B | MODBUS-155 | Cooling fan operation time 2
AB | MODBUS-171 | Drive rated current
AC | MODBUS-172 | OLV motor speed RPM
AD | MODBUS-173 | OLV motor speed percentage
B0 | MODBUS-176 | Option code
B5 | MODBUS-181 | Frequency reference after soft-starter RPM
B6 | MODBUS-182 | Frequency reference after soft-starter percentage
B7 | MODBUS-183 | Frequency reference RPM
B8 | MODBUS-184 | Frequency reference percentage
BF | MODBUS-191 | oPE Error Number
C0 | MODBUS-192 | Fault contents 3
C1 | MODBUS-193 | Fault contents 4
C2 | MODBUS-194 | Fault contents 5
C3 | MODBUS-195 | Fault contents 6
C4 | MODBUS-196 | Fault contents 7
C8 | MODBUS-200 | Alarm contents 2
C9 | MODBUS-201 | Alarm contents 3
CA | MODBUS-202 | Alarm contents 4
CB | MODBUS-203 | Alarm contents 5
D0 | MODBUS-208 | CPF contents 1
D1 | MODBUS-209 | CPF contents 2
D8 | MODBUS-216 | Option card fault contents
FB | MODBUS-251 | Output current
900 | MODBUS-2304 | EEPROM write
910 | MODBUS-2320 | RAM write